Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego SZP.225-33.2024

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż klimatyzatora do Stacji Paliw w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 28,  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

- Szacunkowe założenia techniczne montowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

- Wykonawca dokona wyboru urządzeń klimatyzacyjnych o mocy nominalnej chłodniczej 3,0-3,4 kW w Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 28B.

- Powierzchnia pomieszczenia klimatyzowanego wynosi 23,00 m2, wysokość pomieszczenia 2,95 m.

- Wykonawca dokona demontażu i utylizacji jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz instalacji freonowej.

- Klasa energetyczna urządzeń grzanie A++, chłodzenie A++, SEER 6,1, zakres pracy na zewnątrz -20 stopni w grzaniu, + 53 stopnie w chłodzeniu.

- Klimatyzator musi być sterowany zdalnie – pilotem.

- Musi posiadać funkcje chłodzenia i grzania.

-poziom hałasu jed. zew. (dBA): 48,

-poziom hałasu jed. wew. (dBA): 39-20

- Powinien posiadać technologia samoczyszcząca (sprawne i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora).

- Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacji wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2023 r.

- W celu doboru materiałów instalacyjnych wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Wykonawca posiada certyfikat F-gaz firmowy, personel posiada uprawnienia F-gaz certyfikaty osobiste, uprawnienia elektryczne SEP E i D.

- W wycenie należy także uwzględnić m.in.

- Zasilenie klimatyzatorów osobnym obwodem elektrycznym od skrzynki rozdzielczej,  należy zastosować osobne zabezpieczenia, wykonać pomiary – robót elektrycznych.

- Wszystkie niezbędne materiały do instalacji urządzeń w celu prawidłowej pracy.

- Obróbkę po przebiciach w ścianach (szpachlowanie itp.).

- Wywiezienie i utylizację na własny koszt wszystkich odpadów powstałych po pracach montażowych łącznie ze zdemontowanymi urządzeniami.

Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z Polską Normą i posiadać wszystkie atesty 
i homologacje.

- Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres 60 miesięcy od daty wykonania całości zamówienia.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (m.in. konserwacje i przeglądy) urządzeń z uwzględnieniem obowiązków wynikających z karty gwarancyjnej.

- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony.

- Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

- Pozostałe warunki określa umowa.